## Лист1
ID | Источник | Проверено_(да/нет) | Проверяющий | Тип_конденсатора | Наружный_диаметр_труб_мм | Толщина_стенки_труб_мм | Активная_длина_охлаждающих_труб_основного_пучка_мм | Активная_длина_охлаждающих_труб_встроенного_пучка_мм | Общее_количество_охлаждающих_труб_шт | Количество_охлаждающих_труб_основного_пучка_шт | Количество_охлаждающих_труб_встроенного_пучка_шт | Общее_количество_труб_воздухоохладителя_шт | Количество_труб_воздухоохладителя_основного_пучка_шт | Количество_труб_воздухоохладителя_встроенного_пучка_шт | Материал_охлаждающих_труб | Номинальный_расход_охлаждающей_воды_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенные_пучки_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенные_пучки_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенные_пучки_в_два_хода_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенные_пучки_в_два_хода_т/ч | Номинальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенный_пучок_в_один_ход | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенный_пучок_в_один_ход_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенный_пучок_в_один_ход_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_пучки_(встроенный_пучок_отключен))_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_пучки_(встроенный_пучок_отключен)_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_один_ход_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_один_ход_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_два_хода_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_два_хода_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_четыре_хода_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_четыре_хода_т/ч | Теплогидравлический_расчет_конденсатора_(номер_документа) | Номера_используемых_чертежей
1 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-740-1 | 19 | 1 | 4194 |  | 3012 |  |  | 382 |  |  | 08Х18Н10Т | - | 2700 | 1200 | [15 empty] | МТ-278930 РР1 | БТ-278930
2 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1700 | 24 | 1 | 6050 |  | 3804 |  |  | 506 |  |  | ЛО70-1 | 5000 | 5400 | 2700 | [15 empty] | БТ-256050 РР1 | БТ-256050
3 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1700-I | 24 | 1 | 6050 |  | 3804 |  |  | 506 |  |  | МНЖ5-1 | 5000 | 5400 | 2700 | [15 empty] | БТ-256050 РР1 | БТ-256050-01
4 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1700-II | 24 | 1 | 6050 |  | 3804 |  |  | 506 |  |  | ЛО70-1 | 5000 | 5400 | 2700 | [15 empty] | БТ-256050 РР1 | БТ-256050-02
5 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1700-II | 24 | 1 | 6050 |  | 3804 |  |  | 506 |  |  | ЛО70-1 | 5000 | 5400 | 2700 | [15 empty] | БТ-256050 РР1 | БТ-256050-03
6 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1900-Iм | 24 | 1 | 6994 |  | 3728 |  |  | 416 |  |  | МНЖМц30-130-1 | - | 5000 | 2500 | [15 empty] | МТ-284301 РР1 | МТ-284301
7 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-2950 | 19 | 0,8 | 7780 |  | 6444 |  |  | 784 |  |  | Труба ВТ1-0 | - | 5000 | - | [15 empty] | МТ-275000 РР1 | МТ-275000
8 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-I | 24 | 1 | 7494 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | ЛО70-1 | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-278000 РР1 | БТ-278000
9 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-I | 24 | 1 | 7494 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | МНЖ5-1 | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-278000 РР1 | БТ-278000-01
10 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-II | 24 | 1 | 7474 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | 08Х18Н10Т | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-283200 РР1 | БТ-283200
11 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-II | 24 | 1 | 7474 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | ЛО70-1 | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-283200 РР1 | БТ-283200-01
12 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-II | 24 | 1 | 7474 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | МНЖ5-1 | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-283200 РР1 | БТ-283200-02
13 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-7000-I | 24 | 1 | 8994 |  | 5226 |  |  | 1118 |  |  | 08Х18Н10Т | - | 7000 | 14000 | [15 empty] | МТ-273601 РР1 | БТ-273810
14 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-7000-II | 24 | 1 | 8994 |  | 5226 |  |  | 1118 |  |  | 08Х18Н10Т | - | 7000 | 14000 | [15 empty] | МТ-273601 РР1 | БТ-273810
15 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-9500 | 24 | 1 | 8494 |  | 15058 |  |  | 1836 |  |  | МНЖ5-1 | - | 10500 | 21000 | [15 empty] | МТ-286601 РР1 | БТ-286601
16 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-III | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390
17 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-IIIм | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | МНЖМц30-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-01
18 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-IV | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-02
19 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-IVм | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | МНЖМц30-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-03
20 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-V | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-04
21 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-VI | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-05
22 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-VII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-06
23 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-VIII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-07
24 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-IX | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-261410
25 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-X | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-262010
26 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-XI | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | 9250 | 4600 | 9250 | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-266420
27 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-269380
28 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХIII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-275710
29 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХIV | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-278310
30 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХV | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-280080
31 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХVI | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-194010-1 РР1 | БТ-280900
32 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХVII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-194010-1 РР1 | БТ-280900-01
33 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХVIм | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | МНЖМц30-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-194010-1 РР1 | БТ-280900-02
34 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХVIIм | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | МНЖМц30-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-194010-1 РР1 | БТ-280900-03
35 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-II | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-239510-02
36 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-II | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-239510-03
37 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-V | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 24500 | 12300 | [5 empty] | 22000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-241601 РР | БТ-241575
38 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-V | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 24500 | 12300 | [5 empty] | 22000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-241601 РР | БТ-241575-01
39 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VI | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-241601 РР | БТ-241575-02
40 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VI | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-241601 РР | БТ-241575-03
41 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-239510
42 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-239510-01
43 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VIII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-263720
44 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VIII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-263720-01
45 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-IX | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-263720-02
46 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-IX | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-263720-03
47 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-X | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-265250
48 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-X | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-265250-01
49 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XI | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 24500 |  |  | 12300 | 24500 | [5 empty] | 22000 | 11000 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-265250-02
50 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XI | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 24500 |  |  | 12300 | 24500 | [5 empty] | 22000 | 11000 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-265250-03
51 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-268710
52 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-268710-01
53 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XIII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | УТЗ-300501 МЧ
54 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XIV | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | УТЗ-300501 МЧ